## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Modele linii przesyłowych
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Linia elektroenergetyczna 400 kV

## Slide 3
Z
Z
Ic
Ib
ΔUc
M
M
ΔUb
M
ΔUa
Z
Ia
c
a
b
Linia elektroenergetyczna – podstawy elektrotechniki

## Slide 4
ψab
ψaa
ΔUb
ΔUa
Ic=0
Ib=0
Ia
c
a
b
Z
Z
Z
M
M
M
Linia elektroenergetyczna – pomiar Z,M

## Slide 5
Linia elektroenergetyczna – obwód ziemnopowrotny
n
Dn
Dab
Dbc
Dac
2rp
h
n
b
c
a

## Slide 6
rp
I
H
x
Rozkład natężenia pola elektromagnetycznego wokół przewodu

## Slide 7
I
H
x
r
ro
Uproszczony rozkład natężenia pola elektromagnetycznego wokół przewodu

## Slide 8
Rezystancja przewodu:
Rezystancja przewodu zastępującego ziemię:
Indukcyjności własne i wzajemne przewodów
0 = 410-7 H/m
Dn
b
dx
I
H
x
Dśr
n
2ro
l
a

## Slide 9
Macierz impedancji linii w składowych fazowych:
Jednostkowa impedancja wzajemna pomiędzy przewodami fazowymi:
Jednostkowa impedancja własna obwodu przewód fazowy-ziemia:
przenikalność magnetyczna 0 = 410-7 H/m
jednostkowa długość l=1000m
częstotliwość f= 50Hz
Założenia:
Jednostkowe impedancje własne i wzajemne przewodów

## Slide 10
Model linii w składowych symetrycznych
Model linii w składowych fazowych
Model linii w składowych symetrycznych

## Slide 11
Przekształcenia

## Slide 12
Jednostkowe impedancje zastępcze linii
0 = 410-7 H/m
 - przewodność materiału z jakiego wykonane są przewody, = 34 Sm/mm2 dla aluminium
S - przekrój przewodu, mm2,
Dsr - odstęp przewodów, m, (do obliczeń bierze się średnią geometryczną odstępów rzeczywistych)
ro - zastępczy promień przewodu, m,(ro=0,8 rp )
Dn - odległość przewodu umownego, zastępującego drogę prądu w ziemi
n - rezystywność ziemi, zależna od wilgotności i rodzaju gruntu:
n = 100 - 1000 m

## Slide 13
Średnie odległości dla przewodów fazowych
5636
9582
9582
5000
7100
5955
4687
2600
3550
3900
3550
O
A
B
C
Odległości przewodów fazowych
Zastępczy promień przewodu fazowego
2 ro
c)
2 p
b)
2 r
a)
Przekrój przewodu S=240 mm2
C
A
B
O
3500
3900
17200
1500
3550
2600
3550
Słup przelotowy SC240
Przykład obliczeń - linia 110 kV

## Slide 14
=(0,269+j1,367)Ω/km
=(0,119+j0,412)Ω/km
Impedancje linii (wzory bezpośrednie):
Z0 = Z +2M=(0,169 + j0,730) +2·(0,050 + j0,319) =(0,269+j1,367)Ω/km
Z1 = Z – M =(0,169 + j0,730) -(0,050 + j0,319) =(0,119+j0,411)Ω/km
Impedancje linii w składowych symetrycznych
=(0,050 + j0,319) Ω/km
=(0,169 + j0,730) Ω/km
Impedancje własne i wzajemne przewodów fazowych
Parametry impedancyjne linii 110 kV (bez uwzględnienia przewodu odgromowego)

## Slide 15
n
n
n
n
n
n
n
W
W
W
W
Z
Z
Z
M
M
M
Z
Z
Z
M
M
M
N
O
O
CII
BII
AII
CI
BI
AI
OII
OI
Impedancje własne i wzajemne w dwutorowej linii z dwoma przewodami odgromowymi

## Slide 16
8. Na podstawie tych macierzy tworzy się schematy zastępcze linii :
dla składowej zgodnej i przeciwnej (takie same)
dla składowej zerowej
7. Tworzy się macierze admitancyjne linii niezwartej
6. Odwraca się macierze Z0 , Z1 otrzymując Y0 , Y1
5. Otrzymuje się trzy niezależne macierze Z0 , Z1 =Z2
4. Stosuje się przekształcenie (0,1,2) – składowe symetryczne
3. Eliminuje się węzły związane z przewodami odgromowymi
2. Tworzy się macierz Z o wymiarze takim ile jest wszystkich przewodów
1. Oblicza się impedancje własne Z i wzajemne M wszystkich przewodów
Algorytm tworzenia modelu linii z przewodami odgromowymi

## Slide 17
n n n n n n
n n n n n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
O N
N O
w w w
w w w
w w w
W w w
w w w
w w w
Z M M
M Z M
M M Z
Z M M
M Z M
M M Z
Z =
3. Macierz impedancji własnych i wzajemnych linii zwartej
2. Oblicza się jednostkowe impedancje: Z’, M’, W’, O’, N’, n’:
1. Oblicza się średnie odległości:
Dśr - między przewodami fazowymi I-go toru i II-go toru
DM - między przewodami fazowymi I-go a II-go toru
Dodgr - między przewodami odgromowymi a fazowymi obu torów
Impedancje własne i wzajemne wszystkich przewodów

## Slide 18
W-ΔW W-ΔW W-ΔW
W-ΔW W-ΔW W-ΔW
W-ΔW W-ΔW W-ΔW
W-ΔW W-ΔW w-ΔW
W-ΔW w-Δw w-ΔW
W-ΔW W-ΔW W-ΔW
Z-ΔW M-ΔW M-ΔW
M-ΔW Z-ΔW M-ΔW
M-ΔW M-ΔW Z-ΔW
Z-ΔW M-ΔW M-ΔW
M-ΔW Z-ΔW M-ΔW
M-ΔW M-ΔW Z-ΔW
Z=Zf–Zkoryg.=
Macierz Zkoryg. jest macierzą o wymiarach (6x6) o jednakowych elementach:
Eliminacja węzłów odgromowych

## Slide 19
Iloczyn
Inwersja Macierzy Z0
Macierz Z0
Eliminacja węzłów odgromowych wzory na współczynnik korygujący

## Slide 20
Z+2M 0 0
0 Z-M 0
0 0 Z-M
3W 0 0
0 0 0
0 0 0
3W 0 0
0 0 0
0 0 0
Z+2M 0 0
0 Z-M 0
0 0 Z-M
Zs=
Iloczyn S w S-1 jest
Iloczyn S Z S-1 jest:
mnożyny lewostronie przez S i prawostronnie przez S-1
Macierz
Zastosowanie metody składowych symetrycznych

## Slide 21
Oznaczenia:
gdzie
gdzie
Inwersja macierzy Zo i Z1 do Y0 i Y1

## Slide 22
Macierze admitancyjne linii otwartej dla składowej, zgodnej, przeciwnej i zerowej:
Linia otwarta (składowa zerowa)
Linia otwarta (składowa zgodna):
Linia zwarta:
Macierze linii niezwartej (otwartej)

## Slide 23
n0
-yw
-yw
yw
yw
IIp
IIk
y0II
Ip
Ik
yoI
Schemat zastępczy admitancyjny dla składowej zerowej:
y0II –y0II
-y0II y0II
yw –yw
-yw yw
yw –yw
-yw yw
y0I –y0I
-y0I y0I
Ip
Ik
IIp
IIk
Ip Ik IIp IIk
Y0=
Macierz admitancyjna dla składowej zerowej:
n1=n2
Ip
IIp
Ik
IIk
Z1II= Z2II
Z1I= Z2I
Schemat zastępczy dla składowej zgodnej i przeciwnej:
y1II –y1II
-y1II y1II
0 0
0 0
0 0
0 0
y1I –y1I
-y1I y1I
Ip
Ik
IIp
IIk
Ip Ik IIp IIk
Y1=Y2=
Macierz admitancyjna dla składowej zgodnej i przeciwnej:
Schematy zastępcze linii dwutorowej

## Slide 24
IIp
n0
Ip
Ik
IIk
Impedancyjny schemat zastępczy dla składowej zerowej:
Impedancje schematu zerowego:
Oznaczenia:
gdzie
Macierz admitancyjna dla składowej zerowej:
Impedancyjny schemat zastępczy linii dwutorowej dla składowej zerowej

## Slide 25
Zastępczy promień przewodu odgromowego
Zastępczy promień przewodu fazowego
Sfaz. =240 mm2 Sodgr.=70 mm2
Średnie odległości dla przewodu odgromowego
Średnie odległości dla przewodów fazowych
5636
9582
9582
7100
5955
4687
5000
2600
3550
3900
3550
O
A
B
C
Odległości przewodów
Parametry impedancyjne linii 110 kV z uwzględnienieniem przewodu odgromowego

## Slide 26
1 torowa 110 kV bez przewodu odgromowego
Z(1,2) =(0,119 + j0,412) Ω/km
Z(0) =(0,269 + j1,367) Ω/km
1 torowa 110 kV z przewodem odgromowym
Z(1,2) =(0,119 + j0,411) Ω/km
Z(0) =(0,394 + j0,766) Ω/km
Impedancje linii w składowych symetrycznych
Impedancje własne i wzajemne po eliminacji przewodu odgromowego
Współczynnik korekcyjny eliminujący przewód odgromowy
Impedancje własne i wzajemne przewodów fazowych i odgromowego
Parametry impedancyjne linii 110 kV

## Slide 27
Średnia odleglości między przewodami fazowymi a odgromowymi
Średnia odleglości między przewodami fazowymi
14626
6610
8429
2000
6300
11200
7600
7600
OI
OII
A
C
B
Odleglości między przewodami
Przekrój przewodu odgromowego S=90 mm2
Przekrój przewodu fazowego S=525 mm2
Słup przelotowy H52
2000
4300
30800
26500
11200
7600
7600
A
B
C
OI
OII
Przykład obliczeń - linia 220 kV

## Slide 28
Impedancje linii w składowych symetrycznych bez uwzględnienia przewodu odgromowego
Impedancje własne i wzajemne przewodów fazowych
Parametry impedancyjne linii 220 kV bez uwzględnienia przewodów odgromowych

## Slide 29
I torowa 2200 kV bez przewodów odgromowych
Z(1,2) =(0,054 + j0,418) Ω/km
Z(0) =(0,204 + j1,280) Ω/km
I torowa 220 kV z przewodami odgromowymi
Z(1,2) =(0,054+ j0,418) Ω/km
Z(0) =(0,225 + j0,815) Ω/km
Impedancje linii w składowych symetrycznych z uwzględnieniem przewodów odgromowego
Impedancje własne i wzajemne po eliminacji przewodów odgromowych
Współczynnik korekcyjny eliminujący przewody odgromowe
Impedancje między przewodami fazowymi a odgromowymi
Impedancje przewodów odgromowych
Impedancje przewodów fazowych
Parametry impedancyjne linii 220 kV z uwzględnieniem przewodów odgromowych

## Slide 30
Średnia odleglości między przewodami fazowymi a odgromowymi
Średnie odleglości między przewodami fazowymi
19798
6895
10464
2300
6500
16400
10500
1050
OI
OII
A
C
B
Odległości między przewodami
Przewód odgromowy 120 mm2
2)
1)
2)
RT
d
1)
d
Przewody wiązkowe 2x525 mm2
3000
3500
32500
29000
10500
16400
O1
O2
A
B
C
10500
Słup przelotowy Y52 linii 400 kV

## Slide 31
Impedancje przewodów odgromowych
Impedancje przewodów fazowych
Parametry impedancyjne linii 400 kV

## Slide 32
1 torowa 400 kV bez przewodów odgromowych
Z(1,2) =(0,027 + j0,329) Ω/km
Z(0) =(0,172 + j1,131) Ω/km
1 torowa 400 kV z przewodami odgromowymi
Z(1,2) =(0,027 + j0,329) Ω/km
Z(0) =(0,164+ j0,677) Ω/km
Impedancje linii w składowych symetrycznych
Impedancje własne i wzajemne po eliminacji przewodu odgromowego
Współczynnik korekcyjny eliminujący przewody odgromowe
Parametry impedancyjne linii 400 kV dla składowej zgodnej i zerowej

## Slide 33
Przewód odgromowy 120 mm2
2)
1)
1)
ro
d
2)
RT
d
Przewody wiązkowe 3x350 mm2
8350
7650
7650
7380
7380
A
A
B
B
C
C
3700
41500
8350
3700
51500
61500
67000
O
O
Słup przelotowy typu P
Linia dwutorowa 400kV

## Slide 34
Średnia odleglość między przewodami odgromowymi a fazowymi toru I - II
Średnia odleglość między przewodami fazowymi toru I - II
Średnia odleglość między przewodami fazowymi toru
12370
19211
28204
6618
15995
25921
18053
25445
18053
18868
25445
18868
10004
10024
20024
74000
5500
16700
10000
10000
14760
15300
OI
OII
AI
BI
CI
AII
BII
CII
Odległości między przewodami
Średnie odległości przewodów

## Slide 35
Impedancje przewodów odgromowych
Impedancje przewodów fazowych
Parametry impedancyjne linii 400 kV

## Slide 36
1I torowa 400 kV z przewodami odgromowymi
Z(1,2) =(0,0272 + j0,29384) Ω/km
Z(0) =(0,1488 + j0,7418) Ω/km
Zm =(0,1216 + j0,3736) Ω/km
Impedancje linii w składowych symetrycznych
Impedancje własne i wzajemne po eliminacji przewodu odgromowego
Współczynnik korekcyjny eliminujący przewody odgromowe
Parametry impedancyjne linii 400 kV dla składowej zgodnej i zerowej

## Slide 37
Z(1,2) =(0,0272 + j0,2938) Ω/km
Z(0) =(0,1836 + j0,7459) Ω/km
Zm =(0,1564 + j0,3776) Ω/km
X(1,2) =0,2938 Ω/km
X(0) =0,7367 Ω/km
Xm =0,3684 Ω/km
Reaktancje linii w składowych symetrycznych
Reaktancje własne i wzajemne po eliminacji przewodu odgromowego
Współczynnik korekcyjny
Reaktancje przewodów odgromowych
Reaktancje przewodów fazowych
Obliczenia dla llinii 400kV bez uwzględnienie rezystancji

## Slide 38
n0
I'
II’
I”
II”
(0,0635+j0,5566) Ω/km
(0,0635+j0,5566) Ω/km
(0,0033-j1,0789) Ω/km
(0,0033-j1,0789) Ω/km
(-0,0033+j1,0789) Ω/km
(-0,0033+j1,0789) Ω/km
n0
I'
II’
I”
II”
j0,5525 Ω/km
j0,5525 Ω/km
-j1,1047 Ω/km
-j1,1047 Ω/km
j1,1047 Ω/km
j1,1047 Ω/km
II’
n0
I'
I”
II”
-
-
n1=n2
I'
II’
I”
II”
(0,0272+j0,2938) Ω/km
(0,0272+j0,2938) Ω/km
n1=n2
I'
II’
I”
II”
Z1II=Z2II
Z1I=Z2I
Schematy zastępcze dwutorowej linii 400 kV

## Slide 39
C
B
A
Przeplatanie przewodów

## Slide 40
V= K Q
qc
Vc
c
Vb
qb
b
Va
qa
a
Pojemności linii

## Slide 41
Pojemności własna przewodu
o= 8,85·10-12 F/m
Vp
=
+
r2
Vp2
Twierdzenie Gaussa:
Definicja potencjału:
Vp1
r1
p
-q
h
+q
h
2rp

## Slide 42
Pojemności między przewodami
Vb
2h
D
b
-q
+q
a

## Slide 43
Pojemności zastępcze linii
h - średnia wysokość zawieszenia przewodów, m,
Dsr - odstęp przewodów, m,
rp - promień przewodu, m,

## Slide 44
Upływności zastępcze linii napowietrznej
mp - stan powierzchni przewodu (mp = 0.83 - 0.87 dla linek)
ma - pogoda ( 1 –dobra pogoda, 0,8 wilgotne powietrze)
a - warunki atmosferyczne:
Pa - ciśnienie w hPa,
T - temperatura powietrza w C.
rp - promień przewodu, m,
Dsr - odległość między przewodami, m,
Uf - napięcie fazowe, kV.
Jeśli Ufkr < Ufazowe to ulot:
Straty ulotu – wzór Peeka

## Slide 45
Upływności poprzeczne linii kablowej
C - pojemność jednego przewodu (izolacji)
tg - kąt stratności izolacji
Straty poprzeczne w izolacji kabla

## Slide 46
Pk
Qk
Pp
Qp
IL
I”
I’
Ik
Ip
G/2
jB/2
G/2
jB/2
jX
R
p
k
Pp
Qp
Pk
Qk
Up
Uk
p
k
Schemat zastępczy linii

## Slide 47
Parametry typowych linii przesyłowych wysokiego napięcia
Typ | LII-110 | LI-220 | LII-220 | LI-400 | LII-400 | L-750
Przew. | 2*3*AFL6 | 3*AFL8 | 2*3*AFL8 | 3*2AFL8 | 2*3*2AFL | 3*4AFL8
Słup | O24 | 2F-H52 | 2F-M52 | 2F-Y52 | 2F-Z52 | nietypowy
L. torów | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
L.p.w. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4
S, mm2 | 240 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525
U, kV | 110 | 220 | 220 | 400 | 400 | 750
R’1, /km | 0.124 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0282 | 0.0282 | 0.0147
X’1, /km | 0.405 | 0.410 | 0.392 | 0.333 | 0.330 | 0.273
X’0, /km | 1.100 | 0.820 | 1.107 | 0.976 | 0.799 | 0.851
X’W, /km | 0.760 | 0 | 0.775 | 0 | 0.639 | 0
B’1, S/km | 2.82 | 2.76 | 2.86 | 3.34 | 3.34 | 4.30
I, A | 735 | 1220 | 1220 | 2440 | 2440 | 9000

## Slide 48
Modele linii przesyłowych
Dziękujemy za uwagę