## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Model elektroenergetycznej sieci przesyłowej
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Model sieci przesyłowej – metoda potencjałów węzłowych

## Slide 3
UD4, ID4
UD2, ID2
UB, IB
UC4, IC4
UC2, IC2
UA, IA
400 kV
220 kV
L5
D4
T2
C4
T1
L4
C2
L3
L2
D2
L5
B
L1
A
Przykład sieci:
Metoda potencjałów węzłowych – przykład sieciowy

## Slide 4
Oznaczenia:
z ij, z io – impedancje wzdłużne i poprzeczne linii i transformatorów, Ω
N – zbiór wszystkich węzłów sieci,
Ni – zbiór sąsiadujących z węzłem i-tym
Macierz admitancyjna węzłowa – wzory ogólne

## Slide 5
7. Macierz odwrotna do Y nazywa się macierzą impedancyjną węzłową: Z = Y-1, odgrywa ona ważną rolę w obliczeniach zwarciowych, ale istnieje tylko wtedy gdy Y jest nieosobliwa i wtedy można mówić o równaniu: U = Z ∙I
6. Zależność I=Y∙U obowiązuje jeśli nawet macierz Y jest osobliwa: det(Y)=0, a więc macierz Y można zbudować zawsze.
5. Macierz Y admitancji obwodu złożonego z elementów pasywnych typu R,L,C, jest symetryczna; Y=YT; każdej macierzy symetrycznej można przyporządkować elektryczny obwód pasywny.
4. Z obu poprzednich własności wynika, że suma admitancji wiersza lub kolumny i-tej jest równy admitancji poprzecznej 1/zio łączącej węzeł i-ty z węzłem odniesienia.
3. Element Yii (na przekątnej głównej) jest równy sumie admitancji wszystkich gałęzi przyłączonych do węzła i-tego (również poprzecznych), a nazywa się admitancją własną węzła.
2. Element Yij (poza przekątną główną) jest równy admitancji gałęzi wziętej ze znakiem minus, łączącej węzły i-j, a nazywa się admitancją wzajemną węzłów; węzły niepołączone bezpośrednio gałęzią mają admitancję wzajemną równą zero.
1. Każdemu węzłowi niezależnemu odpowiada wiersz i kolumna macierzy Y .
Właściwości macierzy Y

## Slide 6
12. Macierzy impedancyjnej Z węzłowej nie można wyznaczyć bezpośrednio ze schematu sieci; należy najpierw zbudować macierz admitancyjną węzłową Y i przez procedurę inwersji macierzy admitancyjnej otrzymuje się macierz impedancyjną Z.
11. Macierz admitancyjna Y sieci daje się łatwo ułożyć, jeśli dany jest schemat sieci i parametry impedancyjne lub admitancyjne gałęzi, i odwrotnie mając macierz admitancyjną węzłową łatwo można sporządzić schemat sieci.
10. Macierz impedancyjna Z węzłowa jest macierzą pełną, co oznacza, że wszystkie jej elementy są różne od zera.
9. Macierz admitancyjna Y rozległej sieci elektroenergetycznej jest bardzo „rzadka”, co oznacza, że tylko niektóre jej elementy są różne od zera; na przykład macierz sieci o N=500 węzłów ma
250 000 elementów , a przy M=1000 gałęziach tylko 2500 jest niezerowych (1%) .
8. Macierz Y jest osobliwa, gdy nie ma żadnej gałęzi poprzecznej; suma wyrazów każdego wiersza (kolumny) jest równa zeru.
Właściwości macierzy Y (c.d.)

## Slide 7
Admitancje własne – koniec transformatora węzeł j
Admitancje własne – początek transformatora węzeł i
Admitancje wzajemne
Linia Transformator
Praktyczna metoda obliczania macierzy Y

## Slide 8
Uinowe
ΔUi
Równanie stanu sieci przesyłowej
Ui
δk
Uiwez.bil.
|Uk|
+j
+
Wektor stanu sieci przesyłowej

## Slide 9
Moc w gałęzi wzdłużnej i-j
Prąd gałęziowy (bez uwzględnienia prądów poprzecznych)
Moc ‘wstrzykiwana’ do węzła i-tego
Prąd węzła i-tego
Równanie stanu sieci przesyłowej
Obliczanie mocy węzłowych i gałęziowych

## Slide 10
(Ui+ΔUi )∙[Yii ∙ ΔUi + Ii ]*= Pizad.+jQizad.
Co można przedstawić w postaci:
(Ui+ΔUi )∙[Yii ∙ (Ui+ΔUi ) + ∑ Yij ∙ Uj ]*= Pizad.+jQizad.
jєNi
Korekta wektora stanu
Moc węzłowa – czy równa jest mocy zadanej
Moc węzłowa
Ocena jakości wektora stanu

## Slide 11
Nowe napięcie
Poprawka napięcia
Rozwiązanie
Układ równań
+0,0723y2
+0,0114xy
-1,195y
-0,0114xy
+0,0723x2
Q: -80=-189,77+16,53x-2,61y+9,76-0,09x-0,59y-0,830x
+0,0114y2
-0,0723xy
+0,830y
+0,0723xy
+0,0114x2
P: -100=-273,21+2,61x+16,53y-6,789+0,59x-0,09y-1,195x
Po uporządkowaniu i wyodrębnieniu części rzeczywistych (P) i oddzielnie części urojonych (Q)
Wartości liczbowe
Równanie dla węzła PLE214
=
Równanie ogólne
Dane
Ui= (228,65-j8,17)kV
Ii= (-1,195+j0,830)A
Yii= (0,01141-j0,072309)S
-100
-80
-280
-180
Przykład korekcji napięcia

## Slide 12
Model elektroenergetycznej sieci przesyłowej
Dziękujemy za uwagę