## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Obliczenia rozpływowe
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
2*N równań nieliniowych
2*N niewiadomych
Typy węzłów w obliczeniach rozpływowych |  |  |  |  |  | 
Typ węzła | Oznaczenie |  | ¦U¦ | δ | P | Q
Odbiorczy | PQ | 1 | ? | ? | zadane | zadane
Elektrowniany | PU | 2(3) | zadane | ? | zadane | ?
Bilansujący | Bil. | 4 | zadane | zadane | ? | ?
Pk
Qk
|Uk|
δk
k
T1
L2
L1
Wyznaczanie rozpływów mocy – sformułowanie zadania

## Slide 3
Cele obliczeń rozpływowych
1. Wspomaganie pracy dyspozytorów
2. Planowanie dobowe pracy KSE
3. Planowanie sezonowe pracy KSE (zima, lato)
4. Planowanie długookresowe pracy KSE (3-letnie, wieloletnie)
5. Ekspertyzy przyłączeniowe
- stacje odbiorcze
- nowe elektrownie
- farmy wiatrowe
9. Analizy bezpieczeństwa pracy sieci
- reguła N-1
- środki zaradcze

## Slide 4
Metoda Warda Halle’a korekcji napięć
Oznaczenia
  Ui=ei+jfi
  ΔUi=Δei+jΔfi
  ∑ Yij ∙ Uj = ai+jbi
  jєNi
  ΔPi+jΔQi = (Piobl,+jQiobl,) – (Pizad,+jQizad,)
Równanie
(Ui+ΔUi )∙[Yii ∙ (Ui+ΔUi ) + ∑ Yij ∙ Uj ]*= Pizad,+jQizad,
  jєNi
Rozwiązanie
A = ai+ei∙Gii+fi∙Gii B = bi+ei∙Bii+fi∙Gii
H = -bi+ei∙Bii+fi∙Gii F = -ai-ei∙Gii-fi∙Bii

## Slide 5
Wzór iteracyjny:
wynik:
i podstawia do poprzedniego równania:
Oblicza się prąd z mocy węzłowej:
Zależność wyjściowa:
Metoda Gaussa-Seidla

## Slide 6
Linearyzacja
Rozwiązywanie nieliniowego układu równań – metoda Newtona

## Slide 7
Liniowy układ równań
Macierz Jacobiego

Po linearyzacji

Metoda Newtona-Raphsona rozwiązywania równań sieciowych

## Slide 8
Elementy macierzy Jacobiego

## Slide 9
Obliczenie:
mocy biernych w węzłach elektrownianych
mocy czynnej i biernej w węźle bilansującym
przepływów mocy w liniach i transformatorach
i=i+1
Obliczenie nowych wartości napięć węzłowych
Rozwiązanie liniowego układu równań:
Obliczenie macierzy Jacobiego
nie
tak
R
Obliczenie niezbilansowań mocy
i=0
Przyjęcie początkowego wektora stanu stanu:
Ponumerowanie węzłów
Dane: Y, PL, QL, Pg, Ug
Parametry i topologia sieci
Planowane zapotrzebowania i generacja mocy
w węzłach sieci
Metoda Newtona Raphsona
Schemat blokowy algorytmu Newtona-Raphsona

## Slide 10
0,001485
-0,003688
0,001110
-0,004023
-0,004040
-0,020715
-0,016164
-0,004867
3331,5 -2038,2 0,0 -490,9 0,0 -156,0 -184,2 0,0 -10,76
-2045,5 4046,5 0,0 0,0 -2000,9 61,9 57,6 0,0 -6,02
0,0 0,0 982,6 -1324,5 0,0 0,0 0,0 315,6 8,21
-519,8 0,0 -1363,8 5179,2 -2279,5 56,8 0,0 -2,7 • = -13,53
0,0 -2042,5 0,0 -2274,7 4317,2 0,0 121,2 0,0 -2,72
-585,5 184,2 0,0 180,1 0,0 3115,8 -2038,2 0,0 -32,13
-61,9 -365,6 0,0 0,0 427,5 -2045,5 3950,0 0,0 -21,76
0,0 0,0 -892,0 325,2 0,0 0,0 0,0 3662,8 -20,12
Krok 2
-0,147667
-0,087478
-0,036851
0,082539
0,047396
0,041813
0,007643
0,045116
3239,9 -1948,6 0,0 -498,2 0,0 179,9 -58,4 0,0 -342,02
-1948,6 3973,3 0,0 0,0 2024,7 -58,4 205,1 0,0 -156,68
0,0 0,0 3856,9 -1295,4 0,0 0,0 0,0 499,3 -226,52
-498,2 0,0 -1295,4 5081,5 -2278,5 -60,8 0,0 -158,0 • = 423,07
0,0 -2024,7 0,0 -2278,5 4303,2 0,0 -153,4 0,0 191,84
-215,8 58,4 0,0 60,8 0,0 2700,3 -1948,6 0,0 129,79
58,4 -211,7 0,0 0,0 153,4 -1948,6 3902,3 0,0 -34,47
0,0 0,0 -606,2 158,0 0,0 0,0 0,0 3142,6 177,16
Krok 1
1
2
3
5
4
6
Przykład obliczeń – metoda Newtona

## Slide 11
Liniowy układ do rozwiązania:
Założenia:
Metoda rozłączna Stotta

## Slide 12
Układ do rozwiązania:
Macierz Jacobiego w metodzie rozłącznej Stotta

## Slide 13
Obliczenie:
mocy biernych w węzłach elektrownianych
mocy czynnej i biernej w węźle bilansującym
przepływów mocy w liniach i transformatorach
i=i+1
Obliczenie nowych wartości napięć węzłowych
Rozwiązanie liniowych układów równań:
nie
tak
R
Obliczenie niezbilansowań mocy
i=0
Przyjęcie początkowego wektora stanu stanu:
Ponumerowanie węzłów
Dane: Y, PL, QL, Pg, Ug
Parametry i topologia sieci
Planowane zapotrzebowania i generacja mocy
w węzłach sieci
Metoda rozłączna Stotta
Schemat blokowy algorytmu metody rozłącznej Stotta
Obliczenie macierzy Jacobiego: H, L
Faktoryzacja macierzy: H, L

## Slide 14
12,364722
7,622696
11,136691
0,000000
0,000000
-0,061365 0,022143 0,000000 0,009243 0,000000 -0,590
0,022143 -0,024611 0,000000 0,000000 0,012052 0,086
0,000000 0,000000 -0,072309 0,024033 0,000000 • = -0,805
0,009243 0,000000 0,024033 -8,74e+004 0,022143 0,295
0,000000 0,012052 0,000000 0,022143 -2,46e+004 -0,028
Równania mocy biernej
-0,144444
-0,085800
-0,030944
0,082737
0,048019
3239,88 -1948,58 0,00 -498,22 0,00 -342,02
-1948,58 3973,32 0,00 0,00 -2024,74 -156,68
0,00 0,00 3856,92 -1295,37 0,00 • = -226,52
-498,22 0,00 -1295,37 5081,47 -2278,50 423,06
0,00 -2024,74 0,00 -2278,50 4303,25 191,84
Równania mocy czynnej
Przykład obliczeń – metoda Stotta
1
2
3
5
4
6

## Slide 15
Obliczenia rozpływowe
Dziękujemy za uwagę