## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Regulacja mocy i częstotliwości
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980 - 2020
Notes: Raport 2020 KSE.pdf

## Slide 3
UG IG
RN
If
Regulator prądu wzbudzenia
(napięcia)
Pe
Pm
RP
Regulator obrotów
Upusty
regeneracyjne
Wymiennik
regeneracyjny
ciepła
PS
Pompa skroplin
Woda chłodząca
Skraplacz
S
Twp
Tnp
Tnp
Tśp
Zawór regulacyjny
Przegrzewacz pary
popiół
Kocioł
Przegrzewacz
międzystopniowy
spaliny
powietrze
paliwo
Energia kinetyczna - inercja
Równ anie ruchu obrotowego
Blok wytwórczy w elektrowni cieplnej

## Slide 4
Synchronizator stacyjny KARED
Synchronizator Mikroniki
Kolumna synchronizacyjna
Równość modułów napięć
Równość prędkości obrotowych
Niewielka różnica rozchyleń wektorów napięć
Warunki synchronizacji w praktyce:
Sinusoida napięcia na zaciskach generatora powinna pokrywać się z sinusoidą napięcia sieci
Synchronizacja
Notes: Laboratorium elektroenergetyki IEn PW
Mikronika, KARED

## Slide 5
KOŁA ZAMACHOWE – magazyny energii elektrycznej
INERCJA wirtualna:
szybkie sterowanie mocą czynną OZE i odbiorów podłączonych do sieci przekształtnikami tyrystorowymi
większych wahań częstotliwości
szybszych zmian częstotliwości po zaburzeniu
zmniejszania się tłumienia kołysań elektromechanicznych
Rozwój OZE, prowadzi do zmniejszania się inercji systemów co prowadzi do:
Im większa INERCJA tym mniejsze są zmiany częstotliwości powodowane zmianą zapotrzebowania lub generacji
wzrost generacji powoduje wzrost energii kinetycznej - obroty rosną
wzrost zapotrzebowania jest pokrywany przez zmniejszenie się energii mas wirujących – obroty maleją
Zmiana zapotrzebowania lub generacji w SEE w pierwszej chwili tej zmiany
powoduje zmianę energii mas wirujących:
Inercja systemu elektroenergetycznego ma duży wpływ na proces regulacji częstotliwości i mocy czynnej
bloków turbina – generator aktualnie pracujących w SSE
silników asynchronicznych
kompensatorów
Inercja systemu elektroenergetycznego jest to energia zgromadzona
w masach wirujących i zależy od momentów bezwładności:
Inercja
Notes: Inercja wirtualna
Z. LUBOŚNY, K. DOBRZYŃSKI, J. KLUCZNIK
Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym
BLACKOUT 2018

## Slide 6
w hydrozespołach ”szybkie” zmiany mocy w całym zakresie
niewielki dopuszczalny zakres szybkich zmian mocy wytwarzanej turbozespołu: ±5% mocy znamionowej
zmiana parametrów pracy turbiny
2. Zmiany mocy wytwarzanej
drobne zmiany wynikające z przerywanej pracy odbiorów
awaryjne wyłączenia fragmentów sieci
wyłączanie/ załączanie odbiorów dużej mocy
dobowa krzywa zapotrzebowania
1. Zmiany obciążenia
Zmiany częstotliwości - przyczyny
Notes: Tekst ZZ

## Slide 7
duże zmiany przepływów na liniach międzysystemowych
rosną straty w żelazie
pogorszenie jakości produkcji, walcowni, fabryki papieru, przędzalnie
obniżenie wydajności potrzeb własnych elektrowni (pompy, wentylatory)
rezonans łopatek turbin
Wpływ zmian częstotliwości
Notes: Tekst ZZ

## Slide 8
regulacja wtórna – ARCM (AGC, LFC)
regulacja pierwotna – regulator prędkości obrotowej turbiny
3. Systemy regulacji częstotliwości
dopuszczalna chwilowa odchyłka częstotliwości w stanach awaryjnych ±800 mHz
dopuszczalna odchyłka częstotliwości w stanach normalnych ±20 mHz
częstotliwość znamionowa 50 Hz
2. Instrukcja pracy systemów połączonych ENTSO-E
współpracy międzynarodowej
pracy elektrowni
1. Wymagania odnośnie częstotliwości wynikają z:
regulacja trójna
Regulacja mocy i częstotliwości
Notes: Tekst ZZ

## Slide 9
Para
Do zbiornika
oleju
Olej
pod ciśnieniem
Fodśr
Fspr
Pe
Pe+ΔP
Pc
Zasada działania regulatora obrotów turbiny
Chart: 
 | 0 | 0.1132 | 0.2459 | 0.38858 | 0.53298 | 0.67229 | 0.80113 | 0.9156 | 1.0131 | 1.0924 | 1.1531 | 1.1959 | 1.2221 | 1.2335 | 1.2323 | 1.2209 | 1.2016 | 1.1766 | 1.1482 | 1.1183 | 1.0885 | 1.06 | 1.0341 | 1.0112 | 0.99206 | 0.97672 | 0.9652 | 0.95735 | 0.95284 | 0.95128 | 0.9522 | 0.95511 | 0.95952 | 0.96495 | 0.97099 | 0.97723 | 0.98338 | 0.98916 | 0.99438 | 0.99891 | 1.0027 | 1.0056 | 1.0078 | 1.0092 | 1.01 | 1.0101
P
t
G1(s)
Chart: 
 | 0 | 0.16659 | 0.42958 | 0.73156 | 1.0196 | 1.2524 | 1.4047 | 1.4679 | 1.4486 | 1.3646 | 1.2405 | 1.1023 | 0.97365 | 0.87231 | 0.80875 | 0.78576 | 0.79948 | 0.84118 | 0.89944 | 0.96242 | 1.0197 | 1.0636 | 1.0899 | 1.0977 | 1.0893 | 1.0689 | 1.0417 | 1.0131 | 0.98766 | 0.96873 | 0.95799 | 0.95557 | 0.96035 | 0.97028 | 0.98292 | 0.99587 | 1.0071 | 1.0152 | 1.0195 | 1.0201 | 1.0175 | 1.0128 | 1.0069 | 1.0011 | 0.99612 | 0.99266
t
P
G2(s)
Notes: Rysunek ZZ

## Slide 10
Dla niewielkich zmian f(t) i P(t)
Równanie różniczkowe w postaci wTransmitancji operatorowej
Równanie różniczkowe w postaci wielomianowej
Operatot Laplace’a:
Równanie różniczkowe układu
Obiekt
G(s)
f(s)
P(s)
f(t)
P(t)
Regulator
+
fz
G(s)
Transmitancja operatorowa
Notes: Wzory ZZ

## Slide 11
Mocowy równoważnik częstotliwości:
gdzie:
K – wzmocnienie układu regulacji
T – stała czasowa regulatora
б – statyzm regulacji
(odwrotność wsp. wzmocnienia)
ΔP
P1
f1
Δf
Po
fo
б
f
P
W stanie quasiustalonym (s=0)
Najprostszy model regulatora
Układy regulacji – transmitancja operatorowa
Transmitancja regulatora prędkości
Notes: Tekst ZZ

## Slide 12
a=4 pompy zasilające kotły energetyczne
a=3 wentylatory, dmuchawy, pompy
a=2 straty mocy czynnej w żelazie
a=1 dźwigi, prasy, transportery
a=0 oświetlenie, grzejniki, trakcja
Szczegółowo
Zależność poboru mocy czynnej od częstotliwości
Charakterystyka częstotliwościowa odbiorów
Notes: Tekst ZZ

## Slide 13
Podb
f1
Podb_n
fn
Δf
f
P
Energia regulacyjna
Równanie liniowe mocy w funkcji częstotliwości
Statyczna charakterystyka odbioru
Notes: Rysunek ZZ

## Slide 14
P3
3
2
P2
f2
PLnowe
1
f1
P1
PL
PG
f
P
Praca generatora na wydzielony odbiór - symulacja
Notes: Rysunek ZZ

## Slide 15
Praca generator na sieć sztywną
Pmin
f
P
fsieci
PMax
Po
Notes: Rysunek ZZ

## Slide 16
ΔP2
ΔP1
Δf
f1
P2o
P1o
fo
f
P1
P2
Rozdział mocy odwrotnie proporcjonalny do statyzmów regulatorów
Notes: Rysunek ZZ

## Slide 17
Testy zmiany obciążenia systemu Centrel
Ubytek mocy rzędu 1 GW (wyłączenie bloku w Temelinie w Czechach)
spowodował spadek częstotliwości o ok. 55 mHz z średnią szybkością 2,4 mHz/s
Notes: M. TALAGA, A. HALINKA
Adaptacyjny system odciążania obszarów sieciowych jako alternatywa
dla klasycznej automatyki SCO
Konf. Blackout 2018 str.49

## Slide 18
Moc Wył. | ΣP(t0) | Δf |  | K | T
MW | MW | mHz | mHz/s | MW/Hz | s
278 | 41701 | 44 | 32,6 | 8591 | 12,6
-257 | 41492 | -21 | -21,2 | 12238 | 12,9
390 | 40819 | 40 | 20,0 | 9750 | 20,9
397 | 40819 | 29 | 31,6 | 13690 | 13,5
-406 | 38682 | -41 | -26,6 | 9902 | 16,8
-390 | 39052 | -44 | -30,0 | 8864 | 14,3
-373 | 41479 | -42 | -28,1 | 8881 | 14,3
-478 | 41135 | -52 | -43,1 | 9192 | 11,9
394 | 41149 | 46 | 26,9 | 8565 | 15,8
-273 | 38287 | -31 | -27,8 | 8806 | 11,1
Moc Wył. | ΣP(t0) | Δf |  | K | T
MW | MW | mHz | mHz/s | MW/Hz | s
278 | 41701 | 44 | 32,6 | 8591 | 12,6
-257 | 41492 | -21 | -21,2 | 12238 | 12,9
390 | 40819 | 40 | 20,0 | 9750 | 20,9
397 | 40819 | 29 | 31,6 | 13690 | 13,5
-406 | 38682 | -41 | -26,6 | 9902 | 16,8
-390 | 39052 | -44 | -30,0 | 8864 | 14,3
-373 | 41479 | -42 | -28,1 | 8881 | 14,3
-478 | 41135 | -52 | -43,1 | 9192 | 11,9
394 | 41149 | 46 | 26,9 | 8565 | 15,8
-273 | 38287 | -31 | -27,8 | 8806 | 11,1
Testy zmiany obciążenia systemu Centrel

## Slide 19
Ogólny schemat regulacji mocy i częstotliwości
Regulacja
Czasu
odbudowa
znamionowej
aktywacja
w dłuższym czasie
uwolnienie
rezerw
Regulacja
Trójna
przejęcie
uwolnienie
rezerw
po wyłączeniu
Regulacja
Wtórna
aktywacja
gdy konieczna
przejęcie
gdy konieczne
odbudowa
zadanej
odbudowa
rezerw
Regulacja
Pierwotna
aktywacja
ograniczenie
odchyłki
Częstotliwość
systemowa

## Slide 20
Gx+1
Yz
Gx
G2
G1
…
Pg
Yo
1,2,3 20 28 32
1,2,3 20 28 32
Y1,Y1s
Dekoder
Δf=fzad.-f
f
fzad.
ΔPw=Pzad.-Pw
Pzad.
WR
Pij
ΣPij
Pw
Słowacja
Czechy
Niemcy
Automatyczna regulacja mocy czynnej i częstotliwości – ARCM

## Slide 21
BPKD (Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy)
Realizacja pracy bloków w układzie 15-to minutowym w ciągu bieżącej doby
PKD (Plan Koordynacyjny Dobowy)
Realizacja pracy bloków w układzie godzinowym na następną dobę (doby)
System SOWE (System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami)
Operatywne kierowanie procesem wytwarzania w KSE
System WIRE (Wymiana Informacji Rynku Energii)
Wymiana danych handlowych i technicznych dla procesów planowania
realizacji kontraktów sprzedaży energii elektrycznej
Rynek energii

## Slide 22
Planowanie pracy elektrowni

## Slide 23
Planowanie pracy generatora - BPKD

## Slide 24
Planowanie pracy generatora - BPKD

## Slide 25
3.Tryb pracy ręcznej
2. Tryb pracy z ingerencją personelu
1.Tryb pracy automatycznej:
moc zadana na kolejne kwadranse z BPKD
na bieżąco z RC LFC zakres regulacji pierwotnej i wtórnej
na bieżąco z RC LFC moc zadana w paśmie regulacji wtórnej (paśmie szybkiej regulacji)
Regulator LFC

## Slide 26
Regulator LFC

## Slide 27
…
JWCD_N
JWCD_1
JWCD_1
Elektrownia
Serwer
komunikacyjny
KDM
System
Monitorowania
Pracy JWCD
KDM
LFC
Transmisja danych w relacji JWCD do KDM

## Slide 28
…
JWCD_N
JWCD_1
JWCD_1
SOWE/EL – BPKD
Droga
zapasowa
Tor Y1
Elektrownia
Odbiornik
sterowań
URT
Y1
KDM
ARCM
Elektrownia
Serwer
komunikacyjny
Tor rezerwowy
Tor podstawowy
KDM
LFC
Transmisja danych w relacji KDM do JWCD

## Slide 29
Automatyki tej nie wolno instalować w rozdzielniach SN zakwalifikowanych jako GPO
Automatyki tej nie należy uruchamiać w liniach, do których przyłączone są jednostki wytwórcze
Realizację przynajmniej dwóch stopni w każdej sekcji
W rozdzielni SN w polu pomiaru napięcia z rozprowadzeniem sygnału do pól odpływowych
W wytypowanych polach linii SN
Miejsca instalacji przekaźników SCO
Stopnie SCO są ustalane dla zakresu częstotliwości 49 Hz – 47,5 Hz
Wartości mocy są wyliczane dla poszczególnych stopni SCO w odniesieniu do szczytowego obciążenia
OSP określa zmiany wartości mocy czynnej wyłączanej przez automatykę SCO z podziałem pomiędzy poszczególnych OSD
Zarządzanie SCO
nastawy częstotliwości 47 – 50 Hz ze skokiem 0,05Hz (50 mHz)
zwłoka czasowa 0,05 – 1s ze skokiem 0,05s
Czas własny przekaźników < 100 ms
poprawna praca przy napięciu w zakresie od 0,5 do 1,1 Uns
dokładność pomiaru < 10mHz
możliwość zastosowania blokady napięciowej
Przekaźniki podczęstotliwościowe:
Samoczynne wyłączanie zdefiniowanych grup odbiorców w przypadku obniżenia się częstotliwości
do określonej wielkości spowodowanej deficytem mocy w SEE
Samoczynne częstotliwościowe odciążanie – SCO (UFLS)

## Slide 30
Stopień odciążenia | Częstotliwość | Moc odciążenia [%] | Zwłoka czasowa [s]
1 | 49,0 | 15 | 0,2
2 | 48,7 | 15 | 0,2
3 | 48,5 | 10 | 0,2
4 | 48,3 | 5 | 0,5
5 | 48,1 | 5 | 0,5
Tabela nastaw dla automatyki SCO w KSE
Nastawy SCO

## Slide 31
Dla bloków o mocach >100 MW co trzy lata są wykonywane testy PPW
wszystkie układy regulacji bloku powinny zapewnić zrzuty bieżącego obciążenia na dowolny poziom mocy
działania regulatora RO(P) powinno być wspomagane działaniem regulacji nośnika źródła energii (regulacji kotłowej)
zapewniać sprawne przechodzenie do pracy wydzielonej z nadmiarem mocy z niedoborem mocy
nabieranie skokowych przyrostów mocy w porcjach do + 0,1 Pn lub gradientowego zmiany mocy z szybkością v = 1...4% Pn/min
zmiana trybu regulacji z RP(PI) na tryb RO(P)
zdolność do prowadzenia regulacji częstotliwości w sieci wielomaszynowej – tryb RP(PI)
Wymagania dla regulatorów prędkości:
Samostartu (rozruchu autonomicznego)
Zdolność do awaryjnego przejścia do pracy samodzielnej – ”na potrzeby własne”
Pracy wyspowej
Jednostka wytwórcza JWCD powinna posiadać zdolność do:
Praca wyspowa JWCD – ”praca na potrzeby własne”

## Slide 32
Pomiary – z cyklem 40 ms
linii 15 kV
po stronie górnej transformatora głównego
po stronie dolnej transformatora głównego
Wydzielenia układu wyspowego mogą być realizowane za pomocą wyłączników
Skutkiem błędu ludzkiego
Planowo i świadomie przez Operatora elektrociepłowni
Wyłączeń realizowanych w sieci OSD
Wskutek nagłego zakłócenia sieciowego np. obniżenie napięcia
Układ wyspowy może być wydzielony:
Synchronizację układu wyspowego z KSE
Możliwość długotrwałej i optymalnej pracy wyspowej
Bezpieczne przejście do pracy wyspowej
Jednoznaczną identyfikację zakłóceń sieciowych
Układy automatyki elektrociepłowni przemysłowej powinny zapewniać:
Praca wyspowa układu elektroenergetycznego zakładu przemysłowego

## Slide 33
System MUW-Plus – ZPBE Energopomiar-Elektryka

## Slide 34
Przykład
Notes: M. TALAGA, A. HALINKA
Adaptacyjny system odciążania obszarów sieciowych jako alternatywa
dla klasycznej automatyki SCO
Konf. Blackout 2018 str.49

## Slide 35
praca wyspowa z elektrownią samostartującą
synchronizacja bloku
uruchamia się wytypowany blok w tej elektrowni
podaje się napięcie do elektrowni systemowej na transformator potrzeb ogólnych
określa się tor rozruchowy
wybiera się elektrownie samostartującą (wodną)
co 5 lat, realizowane są próby systemowe :
Każda taka elektrownia jest zobligowana jest do regularnej realizacji prób potwierdzających jej gotowość do odbudowy zasilania KSE
Wybrane elektrownie świadczą usługę samostartu
Wymagania KDM
Próby systemowe samostartu elektrowni
resynchronizacja wyspy z resztą systemu

## Slide 36
linia ”podbija” napięcie
przy małym obciążeniu napięcie na końcu linii jest większe od napięcia na początku linii
linia jest źródłem mocy biernej
przy małym obciążeniu linii straty mocy biernej są mniejsze od mocy ładowania
Wnioski:
Ip
I’
Up
ΔUX
ΔUR
I”
Uk
+j
+
Qład. = + B∙|U|2
ΔQ= - X∙|I|2
Pk
Qk
Pp
Qp
p
k
Up
Uk
IL
I”
I’
Ik
Ip
jB/2
jB/2
jX
R
pocz.
kon.
Pp
Qp
Ip
Up
Pk
Qk
Ik
Uk
Problemy w ciągu rozruchowym – moce ładowania linii

## Slide 37
Linia 15 kV
Linia 110 kV
Linia 220 kV
Linia 400 kV
Symulacje pracy ciągów przesyłowych

## Slide 38
2019: Uruchomienie bloku 230 MW w Kozienicach <– E. gazowa Nowa Sarzyna
Przykłady prób systemowych w KSE
2017: Uruchomienie bloku 200 MW Pątnów <– El. wodna Włocławek
2016: Uruchomienie bloku 200 MW Turów <– El. wodna Dychów
2014: Uruchomienie bloku EC _Siekierki <– Kozienice
2014: Uruchomienie bloku 200 MW Dolna Odra <– Żarnowiec
2015: Uruchomienie bloku 200 MW Kozienice <– Żarnowiec

## Slide 39
Przykład Dychów –> Turów - samostart

## Slide 40
Przykład Dychów – Turów – tor rozruchowy

## Slide 41
Przykład Dychów – Turów – praca bloku na potrzeby własne

## Slide 42
Przykład Dychów – Turów – synchronizacja

## Slide 43
Regulacja mocy i częstotliwości
Dziękujemy za uwagę