## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Awarie systemowe
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
wyłączają się pozostałe bloki w el. Blachownia
wyłączony zostaje ‘ręcznie’ ATR 220/110kV w st. Groszowice (wyłączenia pomp olejowych i wentylatorów)
w elektrowni Blachowania działają ‘wytrzaski” bezpieczeństwa turbin elektrownia odłącza się od sieci 220 kV
dyżurni w el. Turów wyłączają kolejne bloki pozostawiając 1 na 400 kV i 1 na 220 kV
wyłączają się linie 220kV równolegle pracujące z linią 400kV MIK-JOA
APKO wyłącza się 1 z 8-śmiu bloków w el. Turów
zabezpieczenie odległościowe wyłącza linię 400 kV Mikułowa-Joachimów
wyłączenie się dwóch silnie obciążonych linii 220 kV łączących
Słowację z Czechami
Przebieg awarii - godz. 1926
Stan przed awarią:
obciążenie 9000 MW, Generacja 9040 MW.
system połączony 35700 MW
wyłączone planowo dwie linie 400 kV łączące Słowację z Czechami
Awarie systemowe - Polska 1972

## Slide 3
wyłączenie lokalnego obszaru o mocy ok. 750 MW na ok.12 minut
selektywne wyłączenie odbiorów na Śląsku o mocy ok. 420MW przez SCO
Skutki awarii
godz. 126-831 uruchomiono wszystkie bloki w el. Turów
godz. 2028-2008 uruchomiono el. Blachownia
godz. 2037 następuje synchronizacja , załączenie linii 400kV MIK-JOA
Resynchronizacja
Obszar zasilany z MIK-ATR stał się wyspą i nie był w stanie utrzymać się w pracy
przeciąża się ATR 400/220kV w Mikułowej,
po 25 minutach model cieplny wyłącza ATR
2. Część deficytowa (Śląsk), 48.4Hz, SCO wyłącza 420 MW
1. Część nadwyżkowa z el. Turów, częstotliwość 50.6 Hz
Podział systemu na dwa podsystemy
Awarie systemowe - Polska 1972 c.d.

## Slide 4
Stan przed awarią:
Obciążenie systemu Włoch 27702 MW (szcz.pomp. 3638)
Import Włoch 6651 MW (ok. 300 MW ponad plan)
Przepływ transgraniczne, MW
Szwajcaria – Włochy 3610 plan. 3068 Francja – Włochy 2212 plan 2650
Słowenia – Włochy 638 plan. 467 Austria – Włochy 191 plan 223
Awarie systemowe - Włochy 2003

## Slide 5
Awarie systemowe - Włochy 2003
Połączenia Włoch z siecią UCTE

## Slide 6
Blackout
Godz. 328 w systemie włoskim następuje automatyczne ograniczanie obciążenia, wypadnięcie wielu elektrowni system nie zdołał się utrzymać z wyjątkiem Sardynii oraz pojedynczych małych wysepek
Włochy zostają odcięte od systemu UCTE
godz. 321 operator włoski redukuje import o 300 MW, działania te okazują się niewystarczające do usunięcia występującego przeciążenia
W ciągu kilku sekund kaskadowo wyłączają linie 220 i 380 kV pomiędzy Włochami a Austrią, Słowenią, Szwajcarią i Francją
Po dziesięciu minutach o 311 operator Szwajcarii prosił operatora włoskiego o redukcję przepływów pomiędzy Szwajcarią i Włochami
godz. 325 wyłącza się linia 380 kV Sils-Soazza (przebicie do drzewa, duży zwis) duże przeciążenia na liniach granicznych z Francją
zwiększone obciążenia innych linii, przeciążenie linii 380 kV Sils-Soazza w Szwajcarii, dopuszczalny czas przeciążenia wynosił ok. 15 min.
wyłączenie wewnętrznej linii 380 kV Lavorgo-Mettelen w Szwajcarii, przebicie do drzewa (burza, piorun)
Przebieg awarii - godz. 300
Awarie systemowe - Włochy 2003

## Slide 7
Likwidacja awarii:
Awarie systemowe - Włochy 2003
zgodnie z regułami UCTE podjęto natychmiastowe działania we wszystkich krajach UCTE
ograniczenie generacji o ok. 3500 MW w Niemczech i 3200 MW we Francji w celu zredukowania skoku częstotliwości w sieci europejskiej
dostawy do Włoch wznowiono po godz. 7

## Slide 8
Duży statek przepływa rzeką EMS ze stoczni w głębi lądu do morza Północnego
Generacja mocy w UCTE ~274 100 MW,
(15 000 MW w farmach wiatrowych, Północ Europy, Hiszpania)
Stan przed awarią:
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 9
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 10
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 11
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r
Przygotowania:
Do E.ON wpływa prośba stoczni o wyłączenie linii: Conneforde-Diele od godz 000 do 600 w dniu 5 listopada 2006r
Analiza N-1: E.ON, TenneT, RWE , - OK.
3 list., prośba o wyłączenie o godz 5 list., ale o 2200, EON wyraża zgodę.

## Slide 12
godz. 2210’28 System UCTE podzielił się na trzy podsystemy
w ciągu 10 sek. (2210’13 - 2210’23) kaskadowe wyłączenia 30-tu linii w całym obszarze UCTE 14 linii w Niemczech, 5 w Austrii, 4 w Chorwacji, 1 na Węgrzech, 1 w Rumunii wyłączenia linii międzysystemowych: Węgry–Chorwacja, Ukraina–Rumunia, Węgry–Serbia, Hiszpania–Maroko, Chorwacja-Bośnia-Hercegowina zadziałały zabezpieczenia odległościowe
godz. 2202 wzrost obciążenia linii Landesbergen-Wehrendorf linia wyłączyła automatycznie
Rozmowy telefoniczne E.ON, RWE, Vattenfall o godzinie 2146, 2150 i 2152 sytuacja była rozpoznana jako trudna
Pojawiły się duże przepływy na liniach Elsen-Twistetal, Elsen-Bechterdissen, Landesbergen-Wehrendorf .
E.ON wył. I-szy tor linii Conneforde-Diele, po minucie wył. II-gi tor
Przebieg awarii - godz. 2138
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 13
Północno-wschodni (Polska) : nadwyżka generacji ~ 10 000 MW (17%), wzrost częstotliwości do 51,4 Hz, automatyka i regulacja pierwotna bloków zredukowały do 50.3 Hz
Zachodni: spadek częstotliwości do ~49 Hz, SCO
wyłączyło ponad 9000 MW :
Austria 1540, Belgia 800, Niemcy(E.ON) 400, Niemcy(RWE), 2000, Włochy 1500, Holandia 400, Portugalia 500, Hiszpania 2100, Słowenia 100
Stan po awarii - trzy podsystemy
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r
Południow-wschodni: niewielkie niezbilansowanie z kołysami mocy,
system utrzymał się przy częstotliwości 49.79 Hz (2210’40 ) do 49.982 Hz (2230)
Farmy wiatrowe są wrażliwe na wzrost częstotliwości i automatycznie się odłączyły

## Slide 14
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 15
2247’09 zał. Landesbergen-Wehrendorf – wyłączyła z powodu kołysań po 3 sekundach (różnica częstotliwości wynosiła około 150 mHz
2246’28 zał. Conneforde-Diele – spowodowało kołysania, zakończone po 4 sekundach wyłączeniem obu transf. 380/220 kV w stacji Conneforde, linii 380 kV Unterweser-Conneforde i otwarciem sprzęgła sekcji 220 kV w stacji Conneforde - przesuwające granicę podziału na wschód Różnica częstotliwości wynosiła około 300 mHz
2240’25 Conneforde - Diele tor II, (różnica częstotliwości 300 mHz) – nie udana
2240’09 Conneforde - Diele tor I – nie udana
2240’04 Landesbergen - Wehrendorf (różnica częst. 300 mHz) – nie udana
2238’54 Oberhaid - Grafenrheinfeld – nie udana
2234’57 Oberhaid - Grafenrheinfeld – nie udana
Resynchronizacja obszaru 1 z 2 (Zachód – Polska)
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 16
Resynchronizacja podsystemów 1, 2
2357 proces resynchronizacji zakończył się załączeniem drugiego toru ostatniej linii 400 kV między Chorwacją a Węgrami
W czasie następnych 13 minut: załączone zostały cztery linie łączące obszar 3 z resztą UCTE, (dwie wewnętrzne linie w Chorwacji, jeden tor linii między Chorwacją a Węgrami)
2249’35 różnica częstotliwości ~40 mHz - zał. linii 400 kV Mukachevo-Rosiori.
2324’39 Sekwencja odbudowy została ostatecznie zakończona w Niemczech załączeniem 17 elementów sieci przesyłowej
2253 w Niemczech i w Austrii pracowało już 9 linii 380 kV i 4 linie 220 kV
2251 załączenie wszystkich sześciu linii w Austrii
2247’23 zał. linii 380 kV Bechterdissen-Elsen (tor 2) - udane zarejestrowana różnica częstotliwości wynosiła ~180 mHz różnica kątów fazowych na obu końcach linii była mniejsza niż 10O
Resynchronizacja obszaru 1+2 z 3
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 17
Awarie systemowe - Europa UCTE 2006r

## Slide 18
Prognoza na 23 lipca – temp. 33o C
zapotrzebowanie: 38500 MW
generacja: 40750 MW
Awarie systemowe - Tokio 1987 r.
Stan przed awarią:
Rano korekta prognozy - temp. 34o C
zapotrzebowanie: 39000 MW, 40000 MW dla 36o C
generacja: korekta o 950 MW
export 570 MW
rezerwa 1520 MW (3,8%)
23 lipca, rano - zapotrzebowanie: 39300 MW

## Slide 19
wyłączenie uległy odbiory o mocy 8168 MW
zabezpieczenia odległościowe wyłączają trzy stacje: Shin-Fuji, Shin-Hatano, Kita-Tokyo
~1319 napięcie 370 kV w części zachodniej, 390 kV w części centralnej
~1315 napięcie spadło do 460 kV (sieć 500 kV)
~1310 zapotrzebowanie 39300 MW ( maks. w okresie tego lata)
1300 zapotrzebowanie wzrasta do 38200 MW, po 13-tej: nagły przyrost zapotrzebowania 400 MW/min (normalnie ~200MW/min)
1200 zapotrzebowanie maleje z ~39300 do 36500 (lunch) ale jest większe o 1000 MW od maks. w historii dla tego okresu
Przebieg awarii
Awarie systemowe - Tokio 1987 r.

## Slide 20
1640 przywrócono pełne zasilanie odbiorców
16 7300 MW załączone (90%)
~1430 6300 MW zostało załączone (80%)
~1336 przywrócono zasilanie w Tokio – ok. 4700 MW (60%)
1325 - 1335 trzy wyłączone stacje zostały przywrócone do pracy
Likwidacja awarii
Awarie systemowe - Tokio 1987 r.

## Slide 21
Windy: wiele ludzi utknęło w windach
Szpitale: nie zanotowano żadnych groźnych incydentów TEPCO dostarczyło przenośne agregaty
Wodociągi: dostawy wody zostały wstrzymane, jakość wody znacznie się pogorszyła
Ruch uliczny: ~10500 z 27000 sygnalizacji ulicznych zostało wyłączonych nie zaobserwowano zwiększonej liczby wypadków
Transport: opóźnienia pociągów maks. 350 godz. (33 tys ludzi)
Skutki awarii
Awarie systemowe - Tokio 1987 r.
W rządowej Komisji Finansów zgasło światło

## Slide 22
Wykonanie:
godz. 12 - obciążenie 18722 MW i narastało
napięcia w sieci 400 kV i 220 kV w centralnej i północnej części kraju
w dolnych granicach
Prognoza zapotrzebowania:
dolina 11259 MW, szczyt poranny 18200 MW, szczyt wieczorny 1750 MW
Stan przed awarią:
Awarie systemowe - Polska 26 czewca 2006r.

## Slide 23
Niskie poziomy napięć spowodowały wyłączenia wielu GPZ w części północno wschodniej
Napięcia: Dunowo 350, 199, 103 kV, Żarnowiec 100 kV Olsztyn Mątki 90 kV
1313 wyłącza się łącze HVDC Słupsk – Stärnö (import 300 MW) wyłącza się też bateria kondensatorów w stacji Słupsk
1312 generatorów 1, 2 i 3 w EC Starachowice
1309 generatora nr 3 w el. Ostrołęka oraz gen. 2 i 4 w EC Białystok
Niski poziom napięcia powoduje samoczynne wyłączenia:
1309 wyłącza się blok nr 7 w el. Kozienice (niskie napięcie w układzie zasilania wentylatora podmuchu)
1308’25 blok nr 2 w el. Ostrołęka przechodzi do pracy na potrzeby własne gwałtowny spadek napięcia w północno wschodniej części kraju
1308’15 wyłącza się blok nr 3 w el. Ostrołęka (niskie napięcie) (zabezpieczenie podimpedancyjne i od mocy zwrotnej)
1304 postępujący spadek napięcia w rozdzielniach 110 kV i 220 kV w stacji Ostrołeka
Przebieg awarii
Awarie systemowe - Polska 26 czewca 2006r.

## Slide 24
Awarie systemowe - Szczecin 9 kwietnia 2008r.

## Slide 25
Awarie systemowe - Szczecin 9 kwietnia 2008r.

## Slide 26
Awarie systemowe - Szczecin 9 kwietnia 2008r.

## Slide 27
Awarie systemowe - Krosno – Lemeszany 13 marca 2009r.

## Slide 28
Awarie systemowe - Krosno – Lemeszany 13 marca 2009r.

## Slide 29
Awarie systemowe - Krosno – Lemeszany 13 marca 2009r.

## Slide 30
Awarie systemowe - Krosno – Lemeszany 13 marca 2009r.

## Slide 31
Awarie systemowe - Krosno – Lemeszany 13 marca 2009r.

## Slide 32
Linia 400 kV ???

## Slide 33
Linia 400 kV ???

## Slide 34
Linia 400 kV ???

## Slide 35
Awarie systemowe
Dziękujemy za uwagę