## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Modelowanie sieci przesyłowej
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
    Moc zainstalowana: 2700 MW,
    Zapotrzebowanie: 1700 MW
    Pierwsza linia 220 kV: Janów – Łagisza
    Papierowe instrukcje prowadzenia ruchu
    Jedyne narzędzie dyspozytora: centrala telefoniczna
  1953 - powstanie jednolitego krajowego systemu elektroenergetycznego:
  1951 - reorganizacja: powstanie GDM i 6 ODM
  1950 - powstają trzy główne układy, kilkanaście mniejszych (110 kV)
Praca wyspowa - każde miasto oddzielny system
KSE – lata 50-te

## Slide 3
  Regulator ARCM
  Pierwszy analogowy pomiar mocy z elektrowni Jaworzno
  Nowa dyspozytornia w PDM (Mysia 2)
  Rozwój bazy wytwórczej (bl. 120, 200 MW)
  1960: pierwsze połącz. międzynarodowe (220 kV):
  Skawina – Liskowiec, Mikułowa - Berzdorf
  Linii 220 kV: 1660 km,
  110 kV: 9140 km
  Moc zainstalowana: 6316 MW
  Zapotrzebowanie: 5300 MW
KSE – lata 60-te
  1964: pierwsza linia 400 kV Mikułowa-Joachimów
  4 ATR 330 MVA z regulacją skośną

## Slide 4
  Urządzenia kłopotliwe w obsłudze
  Analizatory sieciowe - jedyne urządzenia do obliczeń rozpływu mocy i zwarć
Narzędzia – lata 60-te

## Slide 5
  Programowanie
  Język binarny
  Urządzenia wyjścia:
  dalekopis telegraficzny
  Urządzenia wejścia:
  taśmy 5 kanałowe dalekopisowe
  taśmy filmowe
  URAL
  Katedra Sieci i Układów Elektroenergetycznych
  Wydział Elektryczny PW
  prof. W.Szumilin, prof.S.Bernas
  EMAL
  PAN -ZAM
  PAN-XYZ
Informatyka – lata 60-te

## Slide 6
  Programowanie
  MOST
  Algol
  FORTRAN
  Urządzenia wyjścia:
  dalekopis telegraficzny
  drukarki bębnowe
  Urządzenia wejścia:
  taśmy 8 kanałowe
  karty perforowane
  ODRA 1305
  ODRA 1204
  ODRA 1013
  Elwro Wrocław – komputery serii ODRA
Informatyka – lata 60-te (c.d.)

## Slide 7
  CYBER Świerk
  terminal na PW
  CDC 3170 analizy off-line
  brak gotowego oprogramowania
  GARO rozpływy autor dyr.Gajewski
  DYNSTAB – szwedzki
  PROZAP – autorzy PDM
  PLANDO – autorzy PDM
  FORTRAN
  CDC 1700 SCADA, analizy on-line
  Zakup CDC 3170 2xCDC 1700 – Control Data Corporation USA
Informatyka – lata 70-te

## Slide 8
CDC 3170 GARO

## Slide 9
ROMA

## Slide 10
Plans IEn

## Slide 11
PSLF

## Slide 12
Plans KDM

## Slide 13
GALEZIE-ST
NZG,ST
. . .
KONIEC
GALEZIE-TT
NZG,TETA,DELT,TMX,TMN
. . . (514/1397)
GALEZIE
NZG,POC,KON,R1,X1,BC,IS
. . . (5564/10424)
WEZLY-QK
NZW,QK
. . .
WEZLY-LS
NZW1, NZW2
. . .
WEZLY
NZW,TYP,UZ,PZ,QZ,PG,QG,QMX,QMN
. . . (4549/7489)
KOMENTARZ
Dowolny tekst
Model sieci przesyłowej KSE

## Slide 14
KONIEC
*Generatory,
St,NzG,Nzw,Sn,Typ,Pg,Pm,PM,Qg,Qm,QM,Pw,Qw,Km,KM,Un,Tet,R,X,X”,X’,X,X0,Tm
. . . .
*Qtable
/NzG,Nzw
P Qmin Qmax
. . . .
*Odbiory
St,Odb,Nzw,Sn,Typ,Pl,Pm,PM,CP,Ql,Qm,QM,CQ,Km,KM,Un,Teta,R,X,X0
. . . .
*Linie
Nzg,Poc,Kon,Vn,Typ,In1,I2,In3,In4,Szp,Szk,Km,KM,L,Prz.,X0,Xm0,Lin_M,Go
. . . .
*Transformatory
  Nzt,Poc,Kon,Sn,Tp,T,D,Tm,TM,WzR,Szwp,Szwk,Km,KM, Uz,Vn1,Vn2,Lz,z0,dU/z,Alfa,XoG,XoD,XoW,Ukł.Poł,Go
. . . .
*Area
/Nazwa, Nr_Obszaru, Nr_Strefy, Nr_Spółki, Nr_Regionu Selected
. . . .
NZW, Nr_Obszaru, Nr_Strefy, Nr_Spółki, Nr_Regionu, Umin, Umax
. . .
*Koniec
Model sieci przesyłowej KSE - rozszerzenie

## Slide 15: Wynik:
Wyniki stanowią materiały do opracowania prognozy zapotrzebowania, generacji, topologii sieci - danych do opracowania modelu sieciowego KSE w układzie normalnym na kolejny okres letni lub zimowy
Opracowanie tekstowe
Dane i schematy sieci 400/220/110 kV z naniesionym rozpływem mocy z programu Plans dla trzech charakterystycznych godzin: noc, szczyt ranny, wieczorny
Odczyty pomiarowe przez obsługę
Systemy SCADA (Dyster, Syndis, WindEx, Prins)
Excel
PlansTRF
PlansPSE
Środy pomiarowe narzędzia:
Obciążenia transformatorów 110/SN
Topologia sieci
Generacja
Dane pomiarowe – zbieranie danych (ODM, ZE) - środy pomiarowe
Pomiary w sieci przesyłowej

## Slide 16
Pomiary w sieci przesyłowej - transformatory

## Slide 17
Pomiary w sieci przesyłowej - wynik

## Slide 18
dołączenie modelu sieci zagranicznej
uzgodnienia z ODM
korekta obciążenia
korekta topologii 400/220 kV
scalanie (5x3 modele = 3 modele)
Etap III: PSE
wysyła do PSE
koryguje modele
wykonuje analizę bezpieczeństwa pracy sieci (N-1)
wykonuje obliczenia rozpływowe
aktualizuje generację
aktualizuje obciążenia węzłów sieci (110 kV)
aktualizuje topologię sieci 110 kV
Etap II: ODM
wysyła dane do ODM
opracowuje wstępną prognozę pracy elektrowni
opracowywuje prognozę zapotrzebowania z rozbiciem na ODM’y
Etap I: PSE
Model referencyjny sieci przesyłowej KSE (lato, zima)

## Slide 19: Model referencyjny (UN) KSE - wynik
opracowanie tekstowe (Word) zawierające analizę stanu pracy sieci 400/220/110kV
oraz zalecaną topologię sieci i konieczną pracę bloków w wybranych elektrowniach
układ zimowy – trzy modele: doliny nocna, szczyt poranny, szczyt wieczorny
(trzy pliki tekstowe w formacie KDM, plik graficzny – schemat sieci)
układ letni– dwa modele: doliny nocna, szczyt poranny
(dwa pliki tekstowe w formacie KDM, plik graficzny – schemat sieci)

## Slide 20
planowania średnio i długookresowego
wprowadzanie nowej generacji w elektrowniach, farm wiatrowych, fotovoltaicznych, itp.
przyłączania nowych odbiorów
wprowadzania nowych elementów sieciowych
wykonywania analiz związanych z codziennym układem pracy sieci
Zastosowanie – Układ normalny stanowi bazę do:
analiza stabilności pracy bloków w stanach zakłóceniowych (podczas zwarć)
analiza poziomów prądów zwarcia
generacja wymuszona
analiza pracy układów bloków w elektrowni
analiza bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej – reguła N-1
analiza poziomów napięć
analiza poziomów obciążenia elementów sieci
obliczenia rozpływowe w stanach normalnych
Model referencyjny sieci przesyłowej KSE analizy
Analizy:
baza danych dla systemy Scada – EMS (Dyster)
kształtowanie taryf (opłaty przesyłowej)
ograniczenia sieciowe
rynek energi i rynek bilansujący
    podejmowanie decyzji eksploatacyjnych
Dokładność modelu ma wpływ na:
podejmowanie decyzjii inwestycyjnych

## Slide 21
Planowanie w cyklu dobowym
Wynik:
aktualne i planowane wyłączenia (Rejestr wyłączeń)
planowane saldo wymiany (PKD)
rozkład generacji (PKD)
prognoza zapotrzebowania (PKD)
układ bazowy lub z dnia poprzedniego
Bieżąca ocena stanu pracy KSE na dzień następny
Dopuszczenie do pracy danego układu generatorów w elektrowniach i planowanych wyłączeń w sieci (remonty)
Równoległa praca w PSE i pięciu ODM
PSE buduje modele sieci 400 i 220 kV i wysyła do ODM
ODM buduje modele sieci 110 kV i wysyła do PSE
PSE scala i tworzy 24 modele (na każdą godzinę)
analiza bezpieczeństwa (N-1)
ocena stanu pracy sieci

## Slide 22
Model paneuropejski - wymiana modeli TSO w ramach ENTSO-E
korekcja modeli KSE (usuwanie sieci 110 kV)
system SCADA (DYSTER) archiwizuje model sieci KSE (Snapshot) wynik estymatora wektora stanu co godzinę (rozpływ mocy)
archiwizacja stanów pracy systemu w czasie rzeczywistym w cyklu godzinowym
Cel:
Sposób realizacji :
archiwizacja modeli na serwerze
dostęp do stanów archiwizowanyc dla wszystkich TSO w ramach ENTSO-E
budowa modelu zawierającego sieć przesyłową wszystkich operatorów ENTSO-E
wysyłka modeli na serwer ENTSO-E
scalanie modeli w ENTSO-E
udostępnienie modeli poszczególnym operatorom
symulacje stanów pracy sieci przesyłowej ENTSO-E

## Slide 23
Model paneuropejski - tworzenie
Tworzenie modeli IDCF (Intraday)
opracowywanie modeli DACF w cyklu godzinowym z wyprzedzeniem jednodniowym (model zbilansowany, N-1)
Model sieci ENTSO-E do końca dnia spełniający warunki bezpiecznej pracy systemu zgodnie z ”Operation Handbook”
opracowywanie modeli 2DAF w cyklu godzinowym z wyprzedzeniem dwudniowym (model niezbilansowany
Tworzenie modeli DACF, 2DAF
opracowywanie modeli IDCF w ciągu doby w cyklu godzinowym z godzinowym opóźnieniem (model zbilansowany, N-1)
wysyłka modeli na serwer ENTSO-E
wysyłka modeli na serwer ENTSO-E
scalanie modeli w ENTSO-E
udostępnienie modeli poszczególnym operatorom
scalanie modeli w ENTSO-E
udostępnienie modeli poszczególnym operatorom – system AMICA
Wynik:

## Slide 24
Model elektroenergetycznej sieci przesyłowej
Dziękujemy za uwagę